第二章  招标需求

一、项目概况

项目位于浙江省嘉兴市大德路999号嘉兴南洋职业技术学院内。学生公寓内的原有壁挂式空调使用年限久，制冷效果不佳，能耗较大，损坏率高，故拟对寝室空调更换。该项目采购内容包含空调拆旧与新装、及教学区域的空调清洗维保三部分，投标实质性响应（技术性），投标产品满足以下技术规格要求，采用的验收标准和方法、主要技术指标必须达到国家强制性标准的或要求的。

二、商品（服务）类型

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1.5匹全直流变频分体壁挂机（强制节能产品） | ▲1、能效等级：变频1级 - ▲2、变频技术：要求投标产品压缩机必须采用全直流变频技术，室外风扇机、室内风扇机均采用直流无刷电机及以上技术。 3、制冷量(W)：≥3500W 4、制冷功率：≤900W 5、制热量(W)含电辅：≥5000W 6、制热功率含电辅：≤2200W 7、循环风量：≥700m³/h 8、电辅加热：≥800W 9、环保冷媒：是 10、噪音dB(A)：室内≤41，室外≤52 11、额定电压：220V 12、带WiFi：即允许采购人通过手机等移动设备进行远程控制和监控） 含：室外机和室内机、控制器各种配置件。包括隔震垫、固定材料、强电接线、制冷剂、 墙孔封堵、装饰卡扣美化等。即提供的机组安装就位后，只需通电，便可进行调试和正式运转和使用。 13、匹机配套磷脱氧无缝紫铜管 厚度≥0.7mm，长度确保现场安装需求。(双路:1.5匹铜管φ 6.35/φ 9.52)+内外机连接线+水管-吊杆+抱箍+包扎带辅材 | 1450台 |  |
| 2 | 保温材料 | 采用B1级橡塑 | 1450套 |  |
| 3 | 凝结水管 | 采用给水UPVC管，内外机集中排水至地漏，确保常年正常排水。 | 1450套 |  |
| 空调安装及材料和辅助工作 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量/ 单位 | 备注 |
| 1 | 外机支架 | 1.5匹机器配套，原厂镀锌支架（包含加长膨胀螺栓等配件） | 1450付 |  |
| 2 | 内外机安装 | 内外机安装到学校指定机位 | 1450台 |  |
| 3 | 机械及人工吊装 | 包含新旧机器。该项施工务必要求有相关执业资质的人员执行。 | 1项 |  |
| 4 | 原先内外机拆除 | 拆除及搬运至校方要求的地点，由学生宿舍楼人工搬运到学校指定地点。 | 1426台 |  |
| 5 | 安装施工费 | 安装、拆除、搬运过程中可能产生所有机械(如垂直升降机、吊机等)、人工的配合，供应商自行考虑费用。该项施工务必要求有相关执业资质的人员执行。 | 1项 |  |
| 空调清洗及维保 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量/ 单位 | 备注 |
| 1 | 空调清洗 | 宿舍区空调整体清洗：含滤网和表面。 | 约169台 | 其中109台服务期1年，30台服务期2年，30台服务期3年 |
| 2 | 维保 | 教学区域空调维保：200元含以下配件更换由中标单位无偿提供；200元以上的配件由采购人购买，中标单位更换。 | 约225台 | ▲服务期与新采购的空调一致 |

注：▲1、强制节能产品，投标时须提供有效的认证证书。

2、以上安装材料请投标明确材料的材质相关参数，空调清洗及维保。

三、技术参数及要求

1.分体壁挂机

1.1 分体壁挂机室内机和室外机需同品牌，需由原厂装配及制造。

1.2标注“▲”的技术参数，供应商所报货物必须满足（或正偏离），否则将做无效投标处理。

▲变频技术：投标产品压缩机必须采用全直流变频技术，室外风扇机、室内风扇机均采用直流无刷电机及以上技术。

▲能效等级：变频1级。

1.3投标时提供机组尺寸参数

1.4投标时请投标商注明各种机型耗电量

1.5投标时提供机组噪音参数

2.安装材料及要求

2.1 冷媒配管完成后须进行气密性试压试验，试验结果必须符合国家有关规范要求。冷媒配管要求采用优质紫铜管，铜管采用磷脱氧无缝铜管（含保温材料）。

2.2 保温材料采用B1级橡塑，应注明产地品牌。保温材料要求必须符合国家和地方的有关设计施工验收规范、规程和标准，达到消防验收要求。

2.3 凝结水管采用给水UPVC管，注明产地。凝结水管要求必须符合国家和地方的有关设计施工验收规范、规程和标准，达到消防验收要求。

2.4拟用镀锌铁皮外敷B1级橡塑保温材料，其产地品牌及厚度，要求防火等级到达B1。

2.5 空调冷凝水管道保温前需做灌水试验。所有试水、试压工作均按《通风与空调工程施工质量验收规范》执行。

3.安装要求

3.1设备及管道安装，按设计院设计的暖通施工图各图纸说明、国标《通风与空调工程施工质量验收规范》与国家其他有关通风空调安装及验收规范标准执行。

3.2  冷凝水管道必须敷设坡度、坡向排水点。其中干管坡度不小于0.5%，支管坡度不小于1%。安装完毕后按要求做排水试验。冷凝水管采用外包15mm以上厚保温材料。冷凝水管固定同冷媒管的固定方式，吊架间距应符合技术规程。

3.3  管道穿墙、梁处需设套管。管道与套管之间的空隙用相同的保温材料填充。

3.4. 室外机的安装支架和安装均由中标单位自行完成。所有管道支架均刷红丹防锈漆和银粉各二遍。

3.5  安装在吊顶内的设备、阀门等，其下方的吊顶应为活动吊顶或预留检修孔。

3.6  噪声测试点为距室内/外机1米范围内。

四、商品价格及售后服务

本采购项目为交钥匙项目，供应商报价含设备费、安装人工费、吊装费、拆除费、运输费、铜管费、支架费、打孔服务费、税金、检测费、质保期内上门对损坏的设备（或软件）进行安装、升级、更换、调试，包括配件费、材料费、软件升级费、人工费、空调排水管就近接入下水井或草坪上方，排水管如需延长的等本项目涉及的所有费用，采购人不再额外支付其他费用。如投标文件中未明确列明完成本项目需要额外收费的配件费用，视作均包含在投标报价中，不另行收费。

五、其他要求

1.▲中标人所供的货物及其他配件、备品必须为全新的、原包装、未拆封的、符合国家标准的合格产品；所供货物不会侵犯任何第三方知识产权，符合招标规定的性能要求。

2.本采购要求中标人在确认中标后30个日历天完成合同的签订，并在接到业主通知后的30个日历天完成到货及安装（采购人指定安装地点）。

3. 安装、拆除、搬运过程中可能产生所有机械(如垂直升降机、吊机等)、人工的配合，供应商自行考虑费用。该项施工务必要求有相关执业资质的人员执行。

4.▲所投产品必须为同一个品牌，室内外机器也必须为同一品牌。

5.品牌要求：美的、海尔、格力或同等档次品牌及以上。投标空调的型号为全国市场流通的主流型号；在相关产品的官方网站可以查到相关信息。

# 6.投标人参照每项设备提供的参考配置要求自行提报最优的技术参数、设备单价和项目总价。

7.▲本招标文件中所有设备的数量均为估计数，投标人中标后实际供货的数量根据采购

# 单位的需求为准。

# 8.▲铜管、冷媒、保温材料、冷凝水管、电线等按所投品牌标准配备，若有增加，增加部分的所有材料由投标人自行考虑，所有相关费用由投标人全部自行承担。

9.需要具备的物联网功能（接受通过加装物联网模块实现此功能），实现对空调的精细化管理，并能够以U盘为媒介视频录制演示：（1）可通过电脑端及手机端管理平台实现对空调的远程开关控

制、分组批量控制；（2）可实现对空调运行数据的实时监控和明细分析（如电量、电流、功率、能耗等）；（3）可实现对空调设备的远程故障报修；（4）可实现远程环境温度监控。（5）物联网功能在质保期内无其他附加费用。欢迎优于此功能要求的物联网空调进行投标。

10.投标单位应在投标时提供的文件（所有文件加盖公章）： (1)详细说明书：内容为空调机制冷量，制热量，制冷功率，制热功率，循环风量及室外机尺寸。清楚详细地列明所有设备部件及附件的安装尺寸、装配关系、与安装有关的线路接口，尺寸及安装要求(包括安装、运行和维护空间)，安装使用说明书以及各类配件、备品说明书。

(2)施工计划书：制造、试验、交货、完成设备的吊装就位安装、调试、试运行等。

注意：本采购项目为交钥匙项目，施工时如发现投标中未考虑到情况，中标单位应予以补齐，招标方不再另外支付费用。所有设备材料均由投标人提供并完成安装调试。投标人如有必要，以上设备具体规格型号可到现场踏勘进行确认（现场踏勘联系人：李老师，电话：18358323801）。因投标单位未到现场踏勘引起的报价失误和费用增加由投标单位负责。

- 特别说明

## 1.（1）投标人为代理经销商的,中标后提供制造商针对本项目出具的产品授权委托书,如在合同签订前无法提供授权书的,中标结果无效；（2）OEM、ODM贴牌产品的压缩机不在本次招标范围（中标后提供制造商出具的非OEM、ODM贴牌产品承诺书原件）；

## 2.多家供应商同时提供同一品牌产品的，应当按一个供应商认定，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按1家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的获得中标人推荐资格；报价相同的，参数最优的获得中标人推荐资格；报价和参数都相同的由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定1个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本企业员工（或必须为本企业或控股公司正式员工,投标时须有相关有效证明）。

4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报有关监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.本项目中标人未经招标人同意，一律不得分包、转包，擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消中标人的承包资格，中标人应当承担由此引起的一切经济责任和法律责任。

七、商务要求表

| ▲项目工期（交货期）及地点 |  | 项目工期：本采购要求中标人在确认中标后30个日历天完成合同的签订，并在接到业主通知后的30个日历天完成到货及安装（采购人指定安装地点）。 地点：嘉兴南洋职业技术学院内 |
| --- | --- | --- |
| ▲付款方式 |  | 货物到达现场并验收合格后支付至合同总价的97.5%；余合同总价款的2.5%结转作为质量保证金，待质保期满后无质量问题于15个工作日内一次性无息支付。 |
| 质保期 |  | 整机和压缩机原厂质保期均不少于6年（自交货验收合格之日起计）。 |
| 售 后 服 务 | 项目维护计划 | 所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所有设备在质量保质期内原厂维修，维护，提供人员技术培训和提供文档资料，费用包含在投标报价中。自验收合格之日起质保不少于6年（中标人必须承诺中标后提供厂家针对本项目的售后服务承诺书），质保期内最后一年被更换的零部件质量保证期再延续 1 年。 ## 投标单位在投标时应标明常用备品备件及耗材的投标价，零配件在该设备停产后仍需在质保期中无偿供应。 |
|  | 响应情况 | 中标方应长期设置技术支持热线电话、传真、E-mail接受招标方的技术支持请求。对一般性的设备技术问题，电话请求支持及时响应，E-mail或网络请求支持2小时响应，24小时内解决问题；设备系统故障12小时内到达现场，24小时内解决问题。对于重大的设备技术问题，中标方工程师必须在24小时内到达招标方指定现场进行维修、维护；其它无法迅速解决的问题应在3天内解决或提出明确解决方案，并提供备用机器，直到原有商品正常运行，确保采购单位的正常使用。 |
|  | 本项目技术班子服务人员需求 | 项目经理：1名，从事空调行业3年及以上，有丰富的项目管理经验和协调能力，具有良好的沟通、管理、组织能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 技术人员：2名及以上，具有相关工作经验，有良好的沟通、管理能力，政历清楚，责任心强，身体健康。 |